## Лист1
Артикул | Название | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Примечание | Ширина в упаковке, мм | Глубина в упаковке, мм | Высота в упаковке, мм | Вес в упаковке, кг
93E15KMBSB | 93E 15kVA | 500 | 706 | 960 | 126 | ИБП серии 93E, мощность 15кВА/13,5кВт, 3 фазы вход/выход, без батарей, с сервисным байпасом | 900 | 880 | 1140 | 144.5
93E15KMBSBI-1 | 93E 15kVA 1x9Ah | 500 | 706 | 960 | 207 | ИБП серии 93E, мощность 15кВА/13,5кВт, 3 фазы вход/выход, в комплекте 1 линейка батарей (1х32 шт, 12V 9Ah), с сервисным байпасом | 900 | 880 | 1140 | 225.5
93E15KMBSBI | 93E 15kVA 2x9Ah | 500 | 706 | 960 | 288 | ИБП серии 93E, мощность 15кВА/13,5кВт, 3 фазы вход/выход, в комплекте 2 линейки батарей (2х32 шт, 12V 9Ah), с сервисным байпасом | 900 | 880 | 1140 | 306.5
93E20KMBSB | 93E 20kVA | 500 | 706 | 960 | 126 | ИБП серии 93E, мощность 20кВА/18кВт, 3 фазы вход/выход, без батарей, с сервисным байпасом | 900 | 880 | 1140 | 144.5
93E20KMBSBI | 93E 20kVA 2x9Ah | 500 | 706 | 960 | 288 | ИБП серии 93E, мощность 20кВА/18кВт, 3 фазы вход/выход, в комплекте 2 линейки батарей (2х32 шт, 12V 9Ah), с сервисным байпасом | 900 | 880 | 1140 | 306.5
93E30KMBSB | 93E 30kVA | 500 | 706 | 1230 | 154.5 | ИБП серии 93E, мощность 30кВА/27кВт, 3 фазы вход/выход, без батарей, с сервисным байпасом | 900 | 880 | 1410 | 174
93E30KMBSBI | 93E 30kVA 3x9Ah | 500 | 706 | 1230 | 385.5 | ИБП серии 93E, мощность 30кВА/27кВт, 3 фазы вход/выход, в комплекте 3 линейки батарей (3х32 шт, 12V 9Ah), с сервисным байпасом | 900 | 880 | 1410 | 405
93E40KMBSB | 93E 40kVA | 500 | 706 | 1500 | 193.5 | ИБП серии 93E, мощность 40кВА/36кВт, 3 фазы вход/выход, без батарей, с сервисным байпасом | 900 | 880 | 1680 | 215.5
93E40KMBSBI | 93E 40kVA 4x9Ah | 500 | 706 | 1500 | 508 | ИБП серии 93E, мощность 40кВА/36кВт, 3 фазы вход/выход, в комплекте 4 линейки батарей (4х32 шт, 12V 9Ah), с сервисным байпасом | 900 | 880 | 1680 | 533
93E60KMBSN | 93E 60kVA | 600 | 796 | 1876 | 207 | ИБП серии 93E, мощность 60кВА/54кВт, 3 фазы вход/выход, без батарей, с сервисным байпасом | 900 | 1020 | 2011 | 246
93E80KMBSN | 93E 80kVA | 600 | 796 | 1876 | 250 | ИБП серии 93E, мощность 80кВА/72кВт, 3 фазы вход/выход, без батарей, с сервисным байпасом | 900 | 1020 | 2011 | 290
93E80K | 93E-80kVA | 600 | 800 | 1880 | 283 | Одномодульный ИБП 93E, мощность 80 кВа; с возможностью программного апгрейда до 100 кВа; статический байпас на 100 кВа; без батарей; pf =0,9 | 900 | 1020 | 2040 | 351
93E100K | 93E-100kVA | 600 | 800 | 1880 | 283 | Одномодульный ИБП 93E, мощность 100 кВа; статический байпас на 120 кВа; без батарей; pf =0,9 | 900 | 1020 | 2040 | 351
93E100KMBS | 93E-100kVA-MBS | 600 | 800 | 1880 | 283 | Одномодульный ИБП 93E, мощность 100 кВа; статический байпас на 120 кВа; сервисный байпас; без батарей; pf =0,9 | 900 | 1020 | 2040 | 351
93E120K | 93E-120kVA | 600 | 800 | 1880 | 311 | Одномодульный ИБП 93E, мощность 120 кВа; статический байпас на 120 кВа; без батарей; pf =0,9 | 900 | 1020 | 2040 | 379
93E120KMBS | 93E-120kVA-MBS | 600 | 800 | 1880 | 311 | Одномодульный ИБП 93E, мощность 120 кВа; статический байпас на 120 кВа; сервисный байпас; без батарей; pf =0,9 | 900 | 1020 | 2040 | 379
93E160K | 93E-160kVA | 600 | 800 | 1880 | 457 | Одномодульный ИБП 93E, мощность 160 кВа; с возможностью программного апгрейда до 200 кВа; статический байпас на 200 кВа; без батарей; pf =0,9 | 900 | 1020 | 2040 | 525
93E200K | 93E-200kVA | 600 | 800 | 1880 | 457 | Одномодульный ИБП 93E, мощность 200 кВа; статический байпас на 200 кВа; без батарей; pf =0,9 | 900 | 1020 | 2040 | 525
93E300K | 93E 300kVA | 1600 | 820 | 1880 | 840 | Одномодульный ИБП 93E, мощность 300 кВа; статический байпас на 400 кВа; без батарей; pf =0,9 | 907 | 1792 | 2057 | 960
93E300KIB | 93E 300kVA-with IB | 1600 | 820 | 1880 | 840 | Одномодульный ИБП 93E, мощность 300 кВа; статический байпас на 400 кВа; без батарей; с выключателем выпрямителя; pf =0,9 | 907 | 1792 | 2057 | 980
93E400K | 93E 400kVA | 1600 | 820 | 1880 | 970 | Одномодульный ИБП 93E, мощность 400 кВа; статический байпас на 400 кВа; без батарей; pf =0,9 | 907 | 1792 | 2057 | 1070
93E400KIB | 93E 400kVA-with IB | 1600 | 820 | 1880 | 970 | Одномодульный ИБП 93E, мощность 400 кВа; статический байпас на 400 кВа; без батарей; с выключателем выпрямителя; pf =0,9 | 907 | 1792 | 2057 | 1090
P-105000041-004 | EBC-A-2x32-7AHLL-BB-63A | 335 | 700 | 1300 | 247 | Батарейный шкаф, тип А, для ИБП серий 93PS/E; с установленным комплектом аккумуляторов (2 линейки по 32 батареи 7Ah); с встроенным батарейным выключателем на 63А (для ИБП мощностью до 20 кВт) | 540 | 857 | 1460 | 268
P-105000041-005 | EBC-A-3x32-7AHLL-BB-63A | 335 | 700 | 1300 | 328 | Батарейный шкаф, тип А, для ИБП серий 93PS/E; с установленным комплектом аккумуляторов (3 линейки по 32 батареи 7Ah); с встроенным батарейным выключателем на 63А (для ИБП мощностью до 20 кВт) | 540 | 857 | 1460 | 349
P-105000041-006 | EBC-A-2x32-9AHLL-BB-63A | 335 | 700 | 1300 | 247 | Батарейный шкаф, тип А, для ИБП серий 93PS/E; с установленным комплектом аккумуляторов (2 линейки по 32 батареи 9Ah с увеличенным сроком службы); с встроенным батарейным выключателем на 63А (для ИБП мощностью до 20 кВт) | 540 | 857 | 1460 | 268
P-105000041-007 | EBC-A-3x32-9AHLL-BB-63A | 335 | 700 | 1300 | 328 | Батарейный шкаф, тип А, для ИБП серий 93PS/E; с установленным комплектом аккумуляторов (3 линейки по 32 батареи 9Ah с увеличенным сроком службы); с встроенным батарейным выключателем на 63А (для ИБП мощностью до 20 кВт) | 540 | 857 | 1460 | 349
P-105000084-001 | EBC-B-0x32-EMPTY-BB-63A-M6 | 761 | 700 | 1750 | 152 | Батарейный шкаф, тип В, для ИБП серий 93PS/E; без батарей; с встроенным батарейным выключателем на 63А; для ИБП мощностью до 20 кВт | 820 | 750 | 1975 | 179
P-105000084-002 | EBC-B-1x32-CSBHRL12200W-BB-63A-M6 | 761 | 700 | 1750 | 715 | Батарейный шкаф, тип В, для ИБП серий 93PS/E; с установленным комплектом аккумуляторов (1 из 32 батарей, мощностью 200Вт на ячейку); с встроенным батарейным выключателем на 63А; для ИБП мощностью до 20 кВт | 820 | 750 | 1975 | 742
P-105000042-001 | EBC-B-0x32-EMPTY-BB-160A-M6 | 761 | 700 | 1750 | 152 | Батарейный шкаф, тип В, для ИБП серий 93PS/E; без батарей; с встроенным батарейным выключателем на 160А; для ИБП мощностью до 40 кВт | 820 | 750 | 1975 | 179
P-105000042-002 | EBC-B-1x32-CSBHRL12200W-BB-160A-M6 | 761 | 700 | 1750 | 715 | Батарейный шкаф, тип В, для ИБП серий 93PS/E; с установленным комплектом аккумуляторов (1 из 32 батарей, мощностью 200Вт на ячейку); с встроенным батарейным выключателем на 160А; для ИБП мощностью до 40 кВт | 820 | 750 | 1975 | 742
P-105000095-001 | EBC-B-0x32-EMPTY-BB-63A-M5 |  |  |  |  | Батарейный шкаф, тип В, для ИБП серий 93PS/E; без батарей; с встроенным батарейным выключателем на 63А; для ИБП мощностью до 20 кВт; перемычки на болт M5
P-105000095-002 | EBC-B-1x32-CSBHRL12110W-BB-63A-M5 |  |  |  |  | Батарейный шкаф, тип В, для ИБП серий 93PS/E; с установленным комплектом аккумуляторов (1 линейка из 32 батарей, мощностью 200Вт на ячейку); с встроенным батарейным выключателем на 63А; для ИБП мощностью до 20 кВт
P-105000017-008 | EBC-C-0x40-EMPTY-BB-200A-M5 | 575 | 914 | 1876 | 167 | Батарейный шкаф, тип С, для ИБП 93PM/93E; с возможностью установки 40 батарей на комплект; без батарей; с встроенным батарейным выключателем на 200А; для ИБП мощностью от 30 до 100 кВт; перемычки на болт M5 | 750 | 1105 | 2035 | 167
P-105000079-202 | EBC-C-0x40-EMPTY-BB-200A-M6 | 575 | 914 | 1876 | 167 | Батарейный шкаф, тип С, для ИБП 93PM/93E; с возможностью установки 40 батарей на комплект; без батарей; с встроенным батарейным выключателем на 200А; для ИБП мощностью от 30 до 100 кВт; перемычки на болт M6 | 750 | 1105 | 2035 | 167
P-105000017-002 | EBC-C-1x36-CSBHRL12110W-BB-200A-M5 | 575 | 914 | 1876 | 517 | Батарейный шкаф, тип С, для ИБП 93PM/93E; с установленным комплектом аккумуляторов (1 из 36 батарей, мощностью 110Вт на ячейку); с встроенным батарейным выключателем на 200А; для ИБП мощностью от 30 до 100 кВт | 750 | 1105 | 2035 | 517
P-105000017-009 | EBC-C-1x40-CSBHRL12110W-BB-200A-M5 | 575 | 914 | 1876 | 557 | Батарейный шкаф, тип С, для ИБП 93PM/93E; с установленным комплектом аккумуляторов (1 из 40 батарей, мощностью 110Вт на ячейку); с встроенным батарейным выключателем на 200А; для ИБП мощностью от 30 до 100 кВт | 750 | 1105 | 2035 | 557
P-105000017-004 | EBC-C-1x36-CSBHRL12200W-BB-200A-M6 | 575 | 914 | 1876 | 795 | Батарейный шкаф, тип С, для ИБП 93PM/93E; с установленным комплектом аккумуляторов (1 из 36 батарей, мощностью 200Вт на ячейку); с встроенным батарейным выключателем на 200А; для ИБП мощностью от 30 до 100 кВт | 750 | 1105 | 2035 | 795
P-105000017-010 | EBC-C-1x40-CSBHRL12200W-BB-200A-M6 | 575 | 914 | 1876 | 865 | Батарейный шкаф, тип С, для ИБП 93PM/93E; с установленным комплектом аккумуляторов (1 из 40 батарей, мощностью 200Вт на ячейку); с встроенным батарейным выключателем на 200А; для ИБП мощностью от 30 до 100 кВт | 750 | 1105 | 2035 | 865
P-105000017-006 | EBC-C-1x36-EXIDEP12V875-BB-200A-M6 | 575 | 914 | 1876 | 167 | Батарейный шкаф, тип С, для ИБП 93PM/93E; с установленным комплектом аккумуляторов (1 из 36 батарей, производства GNB, модель P12V875); с встроенным батарейным выключателем на 200А; для ИБП мощностью до 100 кВА | 750 | 1105 | 2035 | 167
P-105000017-011 | EBC-C-1x40-EXIDEP12V875-BB-200A-M6 | 575 | 914 | 1876 | 167 | Батарейный шкаф, тип С, для ИБП 93PM/93E; с установленным комплектом аккумуляторов (1 из 40 батарей, производства GNB, модель P12V875); с встроенным батарейным выключателем на 200А; для ИБП мощностью до 100 кВА | 750 | 1105 | 2035 | 167
P-105000079-216 | EBC-C-1x36-EXIDEXP12V1800-BB-200A-M6 | 575 | 914 | 1876 | 167 | Батарейный шкаф, тип С, для ИБП 93PM/93E; с установленным комплектом аккумуляторов (1 из 36 батарей, производства GNB, модель XP12V1800); с встроенным батарейным выключателем на 200А; для ИБП мощностью до 100 кВА | 750 | 1105 | 2035 | 167
P-105000079-217 | EBC-C-1x40-EXIDEXP12V1800-BB-200A-M6 | 575 | 914 | 1876 | 167 | Батарейный шкаф, тип С, для ИБП 93PM/93E; с установленным комплектом аккумуляторов (1 из 40 батарей, производства GNB, модель XP12V1800); с встроенным батарейным выключателем на 200А; для ИБП мощностью до 100 кВА | 750 | 1105 | 2035 | 167
P-105000079-214 | EBC-C-1x36-FIAMM12FLB200P-BB-200A-M6 | 575 | 914 | 1876 | 167 | Батарейный шкаф, тип С, для ИБП 93PM/93E; с установленным комплектом аккумуляторов (1 из 36 батарей, производства FIAMM, модель 12FLB200P); с встроенным батарейным выключателем на 200А; для ИБП мощностью до 100 кВА | 750 | 1105 | 2035 | 167
P-105000079-215 | EBC-C-1x40-FIAMM12FLB200P-BB-200A-M6 | 575 | 914 | 1876 | 167 | Батарейный шкаф, тип С, для ИБП 93PM/93E; с установленным комплектом аккумуляторов (1 из 40 батарей, производства FIAMM, модель 12FLB200P); с встроенным батарейным выключателем на 200А; для ИБП мощностью до 100 кВА | 750 | 1105 | 2035 | 167
P-105000035-001 | EBC-D-0x40-EMPTY-BB-400A-M6 | 1086 | 910 | 1888 | 273 | Батарейный шкаф, тип D, для ИБП 93PM/93E; без батарей; с кабельной разводкой для комплекта из 40 батарей; с встроенным батарейным выключателем на 400А, 24V Shunt trip; для ИБП мощностью от 100 до 200 кВт; перемычки на болт M6; кабель ИБП-шкаф в комплект НЕ входит | 1220 | 1110 | 2050 | 312
P-105000035-002 | EBC-D-0x40-EMPTY-BB-400A-M8 | 1086 | 910 | 1888 | 273 | Батарейный шкаф, тип D, для ИБП 93PM/93E; без батарей; с кабельной разводкой для комплекта из 40 батарей; с встроенным батарейным выключателем на 400А, 24V Shunt trip; для ИБП мощностью от 100 до 200 кВт; перемычки на болт M8; кабель ИБП-шкаф в комплект НЕ входит | 1220 | 1110 | 2050 | 312
P-105000081-401 | EBC-E-0x40-EMPTY-BB-400A-M6 | 1125 | 808 | 1879 | 412 | Батарейный шкаф, тип E, для ИБП 93PM/93E; без батарей; с кабельной разводкой для комплекта из 40 батарей; с встроенным батарейным выключателем на 400А, 24V Shunt trip; для ИБП мощностью до 200 кВт; перемычки на болт M6; кабель ИБП-шкаф в комплект НЕ входит | 1270 | 1020 | 2000 | 443
P-105000081-402 | EBC-E-0x40-EMPTY-BB-400A-M8 | 1125 | 808 | 1879 | 412 | Батарейный шкаф, тип E, для ИБП 93PM/93E; без батарей; с кабельной разводкой для комплекта из 40 батарей; с встроенным батарейным выключателем на 400А, 24V Shunt trip; для ИБП мощностью до 200 кВт; перемычки на болт M8; кабель ИБП-шкаф в комплект НЕ входит | 1270 | 1020 | 2000 | 443
P-105000038-001 | EBC-E-1x40-CSBHRL12280W-BB-400A-M6 | 1125 | 808 | 1879 | 1444 | Батарейный шкаф, тип Е, для ИБП 93PM/93E; с кабельной разводкой и установленным комплектом из 40 батарей с увеличенным сроком службы, производства CSB; 280Вт на ячейку; с встроенным батарейным выключателем на 400А; для ИБП мощностью до 200 кВт; кабель ИБП-шкаф в комплект НЕ входит | 1270 | 1020 | 2000 | 1475
P-105000038-002 | EBC-E-1x40-CSBHRL12330W-BB-400A-M6 | 1125 | 808 | 1879 | 1596 | Батарейный шкаф, тип Е, для ИБП 93PM/93E; с кабельной разводкой и установленным комплектом из 40 батарей с увеличенным сроком службы, производства CSB; 330Вт на ячейку; с встроенным батарейным выключателем на 400А; для ИБП мощностью до 200 кВт; кабель ИБП-шкаф в комплект НЕ входит | 1270 | 1020 | 2000 | 1627
P-105000038-003 | EBC-E-1x40-CSBHRL12540W-BB-400A-M6 | 1125 | 808 | 1879 | 2168 | Батарейный шкаф, тип Е, для ИБП 93PM/93E; с кабельной разводкой и установленным комплектом из 40 батарей с увеличенным сроком службы, производства CSB; 540Вт на ячейку; с встроенным батарейным выключателем на 400А; для ИБП мощностью до 200 кВт; кабель ИБП-шкаф в комплект НЕ входит | 1270 | 1020 | 2000 | 2199
P-105000081-412 | EBC-E-1x40-EXIDEXP12V3000-BB-400A-M6 | 1125 | 808 | 1879 | 1724 | Батарейный шкаф, тип Е, для ИБП 93PM/93E; с кабельной разводкой и установленным комплектом из 40 батарей с увеличенным сроком службы, модель EXIDE XP12V3000; с встроенным батарейным выключателем на 400А; для ИБП мощностью до 200 кВт; кабель ИБП-шкаф в комплект НЕ входит | 1270 | 1020 | 2000 | 1755
P-105000081-411 | EBC-E-1x40-FIAMM12FLB350P-BB-400A-M8 | 1125 | 808 | 1879 | 1612 | Батарейный шкаф, тип Е, для ИБП 93PM/93E; с кабельной разводкой и установленным комплектом из 40 батарей с увеличенным сроком службы, модель FIAMM 12FLB350P; с встроенным батарейным выключателем на 400А; для ИБП мощностью до 200 кВт; кабель ИБП-шкаф в комплект НЕ входит | 1270 | 1020 | 2000 | 1643
P-105000081-413 | EBC-E-1x40-FIAMM12FLB540P-BB-400A-M8 | 1125 | 808 | 1879 | 2212 | Батарейный шкаф, тип Е, для ИБП 93PM/93E; с кабельной разводкой и установленным комплектом из 40 батарей с увеличенным сроком службы, модель FIAMM 12FLB540P; с встроенным батарейным выключателем на 400А; для ИБП мощностью до 200 кВт; кабель ИБП-шкаф в комплект НЕ входит | 1270 | 1020 | 2000 | 2243
P-122000254 | KIT EXT BATT MCCB 80A 24V ST
P-122000255 | KIT EXT BATT MCCB 160A 24V ST
P-122000256 | KIT EXT BATT MCCB 200A 24V ST
P-122000184 | KIT EXT BATT MCCB 500A 24V ST
P-122000180 | KIT EXT BATT MCCB 700A 24V ST
P-105000004-021 | UPS BATTERY SWITCHGEAR 80A
P-105000004-003 | UPS BATTERY SWITCHGEAR 200A
P-105000004-006 | UPS BATTERY SWITCHGEAR 400A
P-105000004-012 | UPS BATTERY SWITCHGEAR 700A
P-105000004-004 | UPS BATTERY SWITCHGEAR 200A + 2x125A
P-105000004-005 | UPS BATTERY SWITCHGEAR 200A + 4x125A
P-105000004-007 | UPS BATTERY SWITCHGEAR 400A + 2x200A
P-105000004-008 | UPS BATTERY SWITCHGEAR 400A + 4x125A
P-105000004-020 | UPS BATTERY SWITCHGEAR 400A + 3x200A
P-105000004-013 | UPS BATTERY SWITCHGEAR 700A + 2x400A
P-105000004-014 | UPS BATTERY SWITCHGEAR 700A + 4x200A
P-105000004-016 | UPS BATTERY SWITCHGEAR 700A + 3x400A
INDRELAY-MS | Industrial relay card - MS for 93PM and 93E
MODBUS-MS | Network and MODBUS Card-MS
NETWORK-MS | Network Card-MS